## Auslegungshilfe
Auslegungshilfe DC Anschlussleitung
unter mitberücksichtigung der Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen nach DIN VDE 0298-4
Annahmen
Leitung | 2 Belastete PVC Adernleitung bis 70 °C Betribstemperatur (H07V-K1X…)
Verlegeart | Einzeladern freiluft verlegt o. direkt o. in Elektroinstallationsrohren/-Kanälen auf Wand verlegt
Leitfähigkeit | ≥ 55,0 m/Ω⋅mm²; ≥ 95% IACS
Spannungsabfall | ≤ 0.4 Vdc ⇒ Rmax ≤ 0,0015 Ω & Ploss ≤ 96 W
DC Nennspannung | 51,2 Vdc
Für eine Zeitdauer von bis zu einer Stunde darf eine Überlastbarkeit des Kabels von bis zu 45 % angesetzt werden. [Quelle: Schutz und Selektivität in Niederspannungsanlagen, Dirk Brechtken, VDE Verlag]
Wechselrichter | SI 3.0M |  |  | SI 4.4M / GW3648D-ES |  |  | GW5048D-ES | SI 6.0H |  |  | SI 8.0H |  |  |  |  | SUN-8K-SG04LP3 |  | SUN-10K-SG04LP3 |  |  | SUN-12K-SG04LP3
Dauer-Nennstrom Leitungslänge | 51 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240
3 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
4 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
5 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
6 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
7 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95
8 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95
9 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95
10 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95
Bei 45% Überlastung
Max. Strom 1h Leitungslänge | 73.95 | 87 | 101.5 | 108.75 | 116 | 130.5 | 145 | 159.5 | 174 | 188.5 | 203 | 217.5 | 232 | 246.5 | 261 | 275.5
3 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70
4 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
5 | 25 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95
6 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
7 | 35 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95
8 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 | 95
9 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95
10 | 50 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95
Praxistipp
Das HomeHub Batteriespeichersystem sollte verallgemeinert als ein ortsfestes elektrische Betriebsmittel mit eine Betriebspannung ≤ 60Vdc (Sicherheitskleinspannung) betrachtet werden.
Die Leitungslängen fest verlegter flexibler Leitungen im Anschlussbereich fest installierter Betriebsmittel sollte so kurz wie möglich gehalten sein ((DIN VDE 0298-300 Im Abschnitt 4.4)
Je nach verfügbarkeit im Handel kann auch Gummischlauchleitung (H07RN-F1X…) oder ander, vergleichbare Leitungen eingesetzt werden.
Gummischlauchleitungen weisen allerdings einen gewissen Kaltfluss auf. Dies bedeutet, dass sie nicht über längere Zeiträume lokal erhöhten mechanischen Drücken ausgesetzt werden sollten (keine befestigung mittels Schellen).
Durch die geringr Betriebspannung kommen grundsätzlich auch Leitungen mit einer gerinngeren Bemessungsspannung, als H07 wie H01, H03, H05 in frage (z.B. H01N2-D1X…).

## Deye
Deye | [9 empty] | HomeHub
Innliegende Gerätesicherung |  |  | Max. Entladedauer bei max. Leistung (zwecks anwendung 45% Überlast füt max. 1h) | [6 empty] | Innliegende Gerätesicherung
MEGA 300A |  | Typ | HomHub 5.0 | HomHub 7.5 | HomHub 10.0 | HomHub 12.5 | HomHub 15.0 | HomHub 17.5 | HomHub 20.0 | 400A
|  | SUN- 8K-SG04LP3 | 34.7368 | 52.1053 | 69.4737 | 86.8421 | 104.2105 | 121.5789 | 138.9474
|  | SUN-10K-SG04LP3 | 31.4286 | 47.1429 | 62.8571 | 78.5714 | 94.2857 | 110 | 125.7143 |  | Installationsbeispiel
|  | SUN-12K-SG04LP3 | 27.5 | 41.25 | 55 | 68.75 | 82.5 | 96.25 | 110 |  | Deye
Querschnitte
|  | Typ | HomHub 5.0 | HomHub 7.5 | HomHub 10.0 | HomHub 12.5 | HomHub 15.0 | HomHub 17.5 | HomHub 20.0
|  | SUN- 8K-SG04LP3 | 50 mm² bis 3m 70 mm² bis 5m | 50 mm² bis 3m 70 mm² bis 5m | 50 mm² bis 3m 70 mm² bis 4m | 70 mm² bis 4m | 70 mm² bis 4m | 70 mm² bis 4m | 70 mm² bis 4m
|  | SUN-10K-SG04LP3 | 50 mm² bis 3m 70 mm² bis 5m | 50 mm² bis 3m 70 mm² bis 5m | 50 mm² bis 3m 70 mm² bis 4m | 70 mm² bis 3m 95 mm² bis 4m | 70 mm² bis 3m 95 mm² bis 4m | 70 mm² bis 3m 95 mm² bis 4m | 70 mm² bis 3m 95 mm² bis 4m
|  | SUN-12K-SG04LP3 | 50 mm² bis 3m 70 mm² bis 4m | 50 mm² bis 3m 70 mm² bis 4m | 50 mm² bis 3m 70 mm² bis 4m | 70 mm² bis 3m 95 mm² bis 4m | 70 mm² bis 3m 95 mm² bis 4m | 70 mm² bis 3m 95 mm² bis 4m | 70 mm² bis 3m 95 mm² bis 4m
Optionaler Leitungsschutz
Optional als Lasttrenner
Optional Allpolig
| Presskabelschuhe M10 (z.B. KLAUKE 107R10) | [8 empty] | Presskabelschuhe M8 (z.B. KLAUKE 107R8)
Praxistipp
Die HomeHub Batteriesysteme und die Deye Wechselrichter haben jeweils eine integrierte Gerätesicherung, wir empfehlen dennoch grundsätzlich einen Leitungsschutz für die DC Leitungen vorzusehen.
Dies ermöglicht eine leichter zugänglichen zusätzlichen Geräteschutz (selektivität beachten, größte Deye DC vorsicherung mit Geräteschutzwirkung 180A).
Des weiteren kann bei Anschluss mit einem geringeren Leitungsquerschnitts bzw. einer eingestellen Leistungsreduktion durch die Lade-/Entladestromlimite des Wechselrichters,
durch die passende Wahl des Sicherungseinsatzes der allgemeinen Leitungsschutz (Überlastungsschutz) sichergestellt werden.
Mögliche Sicherungstypen: | [5 empty] | Einzelbeispiele:
ANL / Streifensicherung
Blue SEA Systems (BUSS) Sicherungshalter für 1 ANL-Sicherung
+ Blue SEA Systems (BUSS) ANL-Sicherung 80V (160A, 200A, 250A)
Pudenz Sicherungshalter, Tafelmontage für 62mm Streifensicherungen
+ Pudenz Sicherung, 180A 82 x 10.5 x 22mm, 80V dc
Class T
Blue SEA Systems (BUSS) Sicherungshalter für Class T Sicherungen
+ Class T Sicherung 125V (150A, 175A, 200A, 225A, 250A)
MEGA
Offgridtec® 2-Fach MEGA-Fuse Sicherung Halter
+ Littelfuse MEGA 70V-SF56 (150A, 175A, 200A, 225A ,250A)
Batteriepolsicherung / Bolzensicherung (Kompaktsicherung)
Pudenz CF 8 (150A, 175A, 200A, 250A)
+ Isoliermutter für Batteriepolsicherung CF8 & längerer Bolzen M8 x 35
oder BUSS Bolzensicherung M8 (150A, 175A, 200A. 250A)
NH Lasttrenner / "SMA BatFuse"
SMA Batfuse-B.01 / enwitec BAT FUSE HERITAGE 01 (NH Lasttrenner vormontiert in Aufputz-Abzweig-/Verteilerkasten)
spelsberg NH-Lasttrenngehäuse Aki-T 411
EFEN: U NH-LATR TPS 00/250 1P G4G4 + EFEN: U TPS FAULT TERMINATOR 250A / U TPS FAULT TERMINATOR 200A / U TPS FAULT TERMINATOR 150A
+ Sicherungseinsatz EFEN U TPS FAULT TERMINATOR (150A, 200A, 250A)
+ HENSEL Leergehäuse Mi 0100 / Mi 0200 + 1-2 Montageplatte Mi MP 1 oder spelsberg Leergehäuse z.B. TK PS 1811-13f-to + Montageplatte TK MPI-1811
CBI-electric